ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada na Manutenção de equipamento de Geração/transformação de Energia, Grupos Geradores, no complexo de Geradores de energia de diversas Unidades  nos campi 1 e 2 da USP em São  Carlos,  situadas  à  Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro – São Carlos/SP (Área 1) , Avenida João Dagnone, 1100 Jd. Santa Angelina - CEP 13563-120 - São Carlos – SP (Área 2) e Rodovia Domingos Innocentini, km 13 -  Represa do Lobo - Itirapina - SP (CRHEA), de acordo com as recomendações do fabricante, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, é obrigatório apresentação de credenciamento de garantia de instalação com ao menos um dos fabricantes, nos termos das tabelas abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. Informa-se, que visa à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de geradores de energia para atender diversas unidades pertencentes ao mesmo campus, localizadas na cidade de São Carlos/SP. Serão firmados contratos distintos com as seguintes unidades: Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), Instituto de Física de São Carlos (IFSC), Instituto de Química de São Carlos (IQSC) e Prefeitura do Campus Administrativo de São Carlos (PUSP-SC), com Gestão Única para solicitações e agendamentos de serviços de manutenções preventivas mensais.

| Item | Especificação | Quantidade total | Valor por equipamento | Total mensal | Total anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conforme Lote Único | 14 equipamentos | R$ 1.744,02 | R$ 24.416,32 | R$ 292.995,84 |

Descrição dos serviços a serem executados:

| QUADRO 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES LISTADOS NESTE EDITAL |  |  |  |  |
| - A Manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizadas por um período de 12 meses nos grupos geradores listados no Edital. - Os serviços apresentados neste memorial serão divididos entre MANUTENÇÃO PREVENTIVA e MANUTENÇÃO CORRETIVA. Para ambos os casos, ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, EPI’s e transporte de seus funcionários necessários para os serviços, além dos encargos e leis sociais referentes a tais fornecimentos e as despesas indiretas. - Compreende a Manutenção Preventiva como o conjunto de serviços efetuados, em intervalos predeterminados, com o intuito de reduzir a probabilidade de falhas e degradação do equipamento. Efetuando serviços de troca e reparos, em função do uso, determinados pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já previstos e conhecidos. A manutenção preventiva visa aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos e suas peças e reduzir o número de quebras e desligamentos do mesmo. - FREQUÊNCIA: deverá realizar visitas mensais aos aparelhos apresentados no quadro abaixo, para a realização da Manutenção Preventiva. Também deverá ser entregue à Fiscalização da EESC (Serviço de Manutenção e Obras), um "relatório de visita técnica" verificados pelos Gestores do Contrato (responsáveis pelo gerador). As visitas para manutenção preventiva deverão ocorrer de segunda a sexta das 8h às 17h. |  |  |  |  |
| A) MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL MINIMA Durante as visitas mensais de manutenção, constatadas eventuais avarias ou defeitos que não exijam a substituição de peças, a contratada deverá realizar os devidos reparos de forma imediata, sem a necessidade de aprovação prévia da contratante. |  |  |  |  |
| MOTOR TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE SERVIÇO E TANQUE EXTERNO: - Avaliar o estado de conservação do tanque; - Verificar o nível do combustível na data; -Abastecimento quando necessário; -Verificar vazamentos pelas conexões/tubulações; -Verificar respiro do tanque. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E FILTROS: -Verificar as mangueiras e as tubulações de óleo combustível; -Controlar e registrar a necessidade de troca dos filtros em conformidade com as necessidades técnicas do equipamento. SISTEMA ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS: - Verificar o nível de óleo lubrificante (Drenagem e adição de óleo); - Verificar vazamentos em juntas e bujões; - Realizar limpeza do respiro do cárter; - Controlar e registrar a necessidade de troca de óleo do cárter e dos filtros em conformidade com as necessidades técnicas do equipamento; - Controlar a necessidade de troca do elemento do filtro de respiro do cárter em conformidade com as necessidades técnicas do equipamento. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: Radiador ou Intercambiador: - Verificar nível da água de arrefecimento (completar reservatório quando necessário); - Controlar e registrar a necessidade de troca da água e anticorrosivo de acordo com as normas do fabricante; - Verificar funcionamento e fixação; - Verificar as mangueiras do radiador ou intercambiador; - Verificar temperatura da água de arrefecimento; - Verificar a existência de vazamentos na linha de arrefecimento; - Verificar e registrar a troca do filtro da água de arrefecimento; - Verificar a qualidade do filtro instalado. Bomba d'água: - Verificar vazamentos e funcionamento. Ventilador: - Verificar tensão da correia (ajustar quando necessário), fixação da grade de proteção e estado das pás e parafusos. Resfriador de óleo: - Verificar a conservação, fixação e vedação. BOMBA INJETORA E SISTEMA DE INJEÇÃO: - Verificar vazamentos externos e reaperto nos injetores; - Verificar a necessidade de ajustar válvulas de admissão e escape de acordo com as normas do fabricante; - Verificar a necessidade de ajustar bicos injetores de acordo com as normas do fabricante - Realizar limpeza do pick-up magnético; - Verificar a rotação do motor diesel; - Verificar a necessidade de limpeza do pré-filtro da bomba alimentadora (limpar quando necessário). FILTRO DE AR: - Verificar conservação e fixação; - Realizar limpeza no filtro do pré-filtro de ar e gamela coletora de pó; - Verificar o indicador de restrição; - Controlar e registrar a necessidade de troca do elemento filtrante de acordo com as normas do fabricante; - Verificar a limpeza interna da tubulação do pós-filtro e anterior à turbina. TURBINAS: - Verificar vazamentos externos, conservação e fixação; - Verificar folga do turbo compressor de acordo com periodicidade específica; - Controlar e registrar a necessidade de revisão das turbinas, em nível de oficina de acordo com as normas do fabricante. SISTEMA DE PARTIDA: - Verificar motor de partida; - Verificar chave de partida e contatos elétricos; - Medir o nível de tensão e densidade das baterias; - Revisar terminais de baterias (limpeza e aplicação de inibidor de corrosão; - Monitorar a necessidade de substituição das baterias. PROTEÇÕES DO MOTOR: - Simular eletricamente atuação do termostato de desligamento por alta temperatura d’água; - Simular eletricamente a atuação do pressostato de desligamento por baixa pressão do óleo; - Verificar intercambiador, quando existente; - Verificar a atuação do sensor de sobrevelocidade (parâmetro 65/66 HZ); - Verificar eletricamente a atuação do sensor de baixo nível d’água do radiador - Verificar atuação da válvula de fluxo d’água do intercambiador quando existente. VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS: - Medição dos valores de corrente e tensão nos regimes de operação do retificador (carga e flutuação); - Reaperto dos cabos da bazeta do gerador; - Verificação das conexões e medições dos sensores do motor; - Verificação das conexões dos cabos de comando e reaperto; - avaliação das indicações das medições no display do controlador; - Verificar condições do sistema de aterramento. OUTRAS VERIFICAÇÕES: - Verificar ruídos estranhos e/ou anormais do motor; - Verificar tensão, desgaste e vida útil das correias; - Verificar as condições de funcionamento dos instrumentos; - Verificar fiação, estado do sensor e valor ajustado do sistema de pré-aquecimento; - Verificar condições do sistema de aterramento; - Medição dos valores de corrente e tensão nos regimes de operação do retificador (carga e flutuação); - Reaperto dos cabos da bazeta do gerador; - Verificação das conexões e medições dos sensores do motor; - Verificação das conexões dos cabos de comando e reaperto; - avaliação das indicações das medições no display do controlador - Verificar amortecedores de vibrações; - Realizar limpeza do grupo gerador. GERADOR - Verificar estado de conservação e realizar limpeza externa; - Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas; - Avaliar a temperatura da carcaça do estator; - Realizar aperto dos terminais de força e de comando na saída do gerador; - Verificar e avaliar vibrações; - Verificar acoplamento, borrachas e aperto dos parafusos; - Realizar lubrificação dos rolamentos (de acordo com o modelo e tabela do fabricante). QUADRO DE COMANDO REGULADOR DE TENSÃO DO GERADOR: - Verificar os ajustes de tensão, ganho e estabilidade do regulador; - Verificar o comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador; - Verificar ajuste de compensação de reativo (quando aplicado em grupos paralelos). REGULADOR DE VELOCIDADE: - Verificar ajustes de frequência, ganho e estabilidade; - Verificar comportamento dinâmico com carga e sem carga; - Verificar medições do sinal emitido pelo sensor magnético (pick-up); - Realizar ajuste da faixa de atuação de sobrevelocidade do motor; - Verificar conexões e contatos elétricos. CARREGADOR DE BATERIAS (RETIFICADOR): - Realizar medições de corrente em carga e flutuação; - Realizar medições de tensão em carga e flutuação; - Realizar simulação de defeitos no retificador; - Verificar conexões e contatos elétricos. PRÉ-AQUECIMENTO: - Verificar aquecimento no bloco do motor; - Realizar medição da corrente de consumo da(s) resistência(s); - Verificar conexões e contatos elétricos. SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO: - Realizar teste das funções lógicas do quadro de comando e proteções do grupo; - Verificar conexões e contatos elétricos. ALTERNADOR CARREGADOR DE BATERIAS: - Realizar teste de funcionamento; - Realizar medição da tensão e corrente de carga das baterias |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL - Durante a vigência do contrato de 1 (um) ano, a contratada deve realizar ao menos uma vez. - Os itens acessórios (anéis, vedações, juntas, correias, etc), devem fazer parte do orçamento da empresa CONTRATADA e devem ser homologados pelo fabricante. |  |  |  |  |
| - Drenagem total e adição do óleo lubrificante; - Substituição do filtro de óleo lubrificante; - Substituição do filtro de óleo combustível; - Substituição do filtro de ar; - Substituição da mangueira do pré-aquecimento; - Regulagens das válvulas de admissão e escape com a substituição das juntas das tampas de válvulas; - Substituição de anéis de vedação, arruelas e demais consumíveis necessários; - Inspeção visual e ajuste das correias de transmissão (substituição quando necessário) - Limpeza e manutenção do tanque externo/interno de óleo (retirada do óleo existente, limpeza e abastecimento com combustível novo – incluindo descarte do óleo retirado) - Inspeção visual das mangueiras do sistema do arrefecimento; - Inspeção visual da colmeia do radiador; - Inspeção visual dos sensores magnéticos de rotação do motor; - Inspeção visual do turbocompressor; |  |  |  |  |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA |  |  |  |  |
| A manutenção corretiva compreende as visitas e verificações após a ocorrência de alguma pane ou mal funcionamento dos equipamentos ou a substituição de componentes danificados necessários ao restabelecimento dos equipamentos às condições normais. As manutenções corretivas não eliminam a visita mensal a cada equipamento, portanto, devem ocorrer em situações distintas. Óleos, filtros, aditivos, etc devem ser utilizados somente aqueles homologados pelo fabricante. As solicitações de Manutenção Corretiva devem ser atendidas no prazo máximo de 4 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e fora do horário comercial. Devendo dispor de meios de comunicação, tais quais Celular, WhatsApp, 0800 que possibilitem uma breve comunicação do ocorrido. O não atendimento durante o período de quatro horas que ocasionar transtornos e eventuais prejuízos sofridos pela CONTRATANTE decorrentes do não atendimento ao chamado de emergência implicará em possíveis ressarcimentos, penalizações e multas por descumprimento contratual. |  |  |  |  |
| REPOSIÇÃO DE PEÇAS |  |  |  |  |
| Caso seja verificada a necessidade de substituição de peças danificadas ou desgastadas, a empresa deverá comunicar tal fato ao Gestor ou a Fiscalização e apresentar as especificações necessárias para a compra de uma peça nova. Fica sob a responsabilidade da CONTRATANTE a compra de novas peças e a empresa CONTRATADA deverá realizar a substituição sem cobrar mão de obra extra. |  |  |  |  |
| LOTE ÚNICO |  |  |  |  |
| ITEM | GESTOR | PATRIMÔNIO | LOCAL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |
| 01 | João B. Dotta | 18.050564 | STI/EESC Campus 1 Av. Trabalhador São Carlense, 400 | GMG 1 – Grupo Gerador – Cummins Power Generation C135 D6 4 (D10T015244) – modelo Motor: 6BTA.9-G6 (36188405) |
| 02 | José Rogério Faria | 18.050567 | PRÉDIO E1 Campus 1 Av. Trabalhador São Carlense, 400 | GMG 2 – Grupo Gerador – Cummins Power Generation C200 D6 4 (6CTAA8.3-G1) – modelo Motor: 6TAA8.3-G1 (36202383) |
| 03 | José André da Silva | 18.006358 | CRHEA Rodovia Domingos Innocentini, km 13 - Represa do Lobo - Itirapina | Gerador Stemac, modelo ST2000B |
| 04 | José André da Silva | 18.065420 | CRHEA Rodovia Domingos Innocentini, km 13 - Represa do Lobo - Itirapina | Grupo Gerador Geraforte, 1104A-44TG1, DIESEL - 4 TEMPOS |
| 05 | Roberto Marcelo Terrabuio | 070.023772 | CETISC Campus 1 Av. Trabalhador São Carlense, 400 | Gerador CRa, modelo G2R315 nº 290261 |
| 06 | Odair da Silva | 018.054273 | SEL Campus 1 Av. Trabalhador São Carlense, 400 | Marca Stemac - modelo hyiundai - cramaco - trifásico, 220v, c/ 4 amortecedores |
| 07 | Andre L. Bassumo | 075.010520 | IQSC- Bloco Q4 – CAQI – Campus 1 Av. Trabalhador São Carlense, 400 | GRUPO GERADOR LINO Modelo: LPG 105 Motor: Iveco Modelo Motor: N45TM6 Nº Série Motor: 06087718 Gerador: Cramaco Nº Série Gerador: 174553 Modelo Gerador: G2R200 MB/4 |
| 08 | Andre L. Bassumo | 075.009894 | IQSC – Bloco Q17 Piso Inferior – Campus 1 Microscopia Eletrônica Av. Trabalhador São Carlense, 400 | GRUPO GERADOR CATERPILLAR OLYMPIAN Modelo: GEP65-11 Nº Série Gerador: OLY00000KLES01986 Gerador: Olympian Nº Série Gerador: 046698 002 Motor: Perkins Modelo Motor: 2510/1800 Nº Série Motor: RS60137 *B515741X* |
| 09 | João Gazziro | 076.028291 | IFSC - Prédio do BIOMOL, Campus 2 Avenida João Dagnone, nº 1100 - Jardim Santa Angelina. | Marca - Grupo Gerador Stemac - ST 0260005418 Motor/Modelo - 080892 Gerador/Modelo - 1045140121 Potência - 225 Kva Data de fabricação - Setembro de 2018 |
| 10 | João Gazziro | 200.143511 | IFSC - Prédio do Polo Terra,-Campus 2 Avenida João Dagnone, nº 1100 - Jardim Santa Angelina | Marca - Grupo Gerador Stemac - ST 0250003821 Motor/ Modelo - 6235952 Gerador/Modelo - 1060505153 Potência - 225 Kva Data de fabricação - Julho de 2021 |
| 11 | João Gazziro | 200.143513 | IFSC - Prédio dos departamentos, Campus 1 Av. Trabalhador São Carlense, 400 | Marca - Grupo Gerador Stemac - ST 0250003822 Motor/Modelo - 6279110 Gerador/Modelo - 1078366812 Potência - 225 Kva Data de fabricação - Janeiro de 2023 |
| 12 | Dagoberto Cavalli Jr. | 055.013525 | ICMC Bloco ICMC 1 – Campus 1 - Data Center da STI-ICMC Av. Trabalhador São Carlense, 400 | Marca : STEMAC Modelo : 81/78 kVA - Container Supercarenado |
| 13 | Eduardo A. Balestrero | 200.118037 | PUSP-SC Campus 1 – Prédio da Guarda Universitária Av. Trabalhador São Carlense, 400 | Tecmax Geradores / Modelo: Kofo TG-55k |
| 14 | Eduardo A. Balestrero | 200.118038 | PUSP-SC Campus 2 – CAD – Conjunto de Apoio Didático Avenida João Dagnone, nº 1100 - Jardim Santa Angelina. | Tecmax Geradores / Modelo: Kofo TG-55k |

Informar se o serviço é único ou contínuo

- REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Vistoria

4.1. Não há obrigatoriedade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. Porém recomenda-se atentar aos diversos locais onde estão instalados os equipamentos Geradores de Energia.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

A Manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizadas por um período de 12 meses nos grupos geradores listados no Edital.

Os serviços apresentados neste memorial serão divididos entre MANUTENÇÃO PREVENTIVA e MANUTENÇÃO CORRETIVA. Para ambos os casos, ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de mão-de-obra, ferramentas, EPI’s e transporte de seus funcionários necessários para os serviços, além dos encargos e leis sociais referentes a tais fornecimentos e as despesas indiretas.

Compreende a Manutenção Preventiva como o conjunto de serviços efetuados, em intervalos predeterminados, com o intuito de reduzir a probabilidade de falhas e degradação do equipamento. Efetuando serviços de troca e reparos, em função do uso, determinados pelo fabricante, ou ocasionados por outros fatores já previstos e conhecidos. A manutenção preventiva visa aumentar o tempo de vida útil dos equipamentos e suas peças e reduzir o número de quebras e desligamentos dele.

FREQUÊNCIA: deverá realizar visitas mensais aos aparelhos apresentados no quadro abaixo, para a realização da Manutenção Preventiva. Também deverá ser entregue à Fiscalização da EESC (Serviço de Manutenção e Obras), um "relatório de visita técnica" verificados pelos Gestores do Contrato (responsáveis pelo gerador). As visitas para manutenção preventiva deverão ocorrer de segunda a sexta das 8h às 17h.

Rotinas a serem cumpridas

    - Início da execução do objeto: da emissão da ordem de serviço.

Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL MINIMA MOTOR TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE SERVIÇO E TANQUE EXTERNO: - Avaliar o estado de conservação do tanque; - Verificar o nível do combustível na data; -Abastecimento quando necessário; -Verificar vazamentos pelas conexões/tubulações; -Verificar respiro do tanque. SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E FILTROS: -Verificar as mangueiras e as tubulações de óleo combustível; -Controlar e registrar a necessidade de troca dos filtros em conformidade com as necessidades técnicas do equipamento. SISTEMA ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS: - Verificar o nível de óleo lubrificante (Drenagem e adição de óleo); - Verificar vazamentos em juntas e bujões; - Realizar limpeza do respiro do cárter; - Controlar e registrar a necessidade de troca de óleo do cárter e dos filtros em conformidade com as necessidades técnicas do equipamento; - Controlar a necessidade de troca do elemento do filtro de respiro do cárter em conformidade com as necessidades técnicas do equipamento. SISTEMA DE ARREFECIMENTO: Radiador ou Intercambiador: - Verificar nível da água de arrefecimento; - Controlar e registrar a necessidade de troca da água e anticorrosivo de acordo com as normas do fabricante; - Verificar funcionamento e fixação; - Verificar as mangueiras do radiador ou intercambiador; - Verificar temperatura da água de arrefecimento; - Verificar a existência de vazamentos na linha de arrefecimento; - Verificar e registrar a troca do filtro da água de arrefecimento; - Verificar a qualidade do filtro instalado. Bomba d'água: - Verificar vazamentos e funcionamento. Ventilador: - Verificar tensão da correia, fixação da grade de proteção e estado das pás e parafusos. Resfriador de óleo: - Verificar a conservação, fixação e vedação. BOMBA INJETORA E SISTEMA DE INJEÇÃO: - Verificar vazamentos externos e reaperto nos injetores; - Verificar a necessidade de ajustar válvulas de admissão e escape de acordo com as normas do fabricante; - Verificar a necessidade de ajustar bicos injetores de acordo com as normas do fabricante - Realizar limpeza do pick-up magnético; - Verificar a rotação do motor diesel; - Verificar a necessidade de limpeza do pré-filtro da bomba alimentadora. FILTRO DE AR: - Verificar conservação e fixação; - Realizar limpeza no filtro do pré-filtro de ar e gamela coletora de pó; - Verificar o indicador de restrição; - Controlar e registrar a necessidade de troca do elemento filtrante de acordo com as normas do fabricante; - Verificar a limpeza interna da tubulação do pós-filtro e anterior à turbina. TURBINAS: - Verificar vazamentos externos, conservação e fixação; - Verificar folga do turbo compressor de acordo com periodicidade específica; - Controlar e registrar a necessidade de revisão das turbinas, em nível de oficina de acordo com as normas do fabricante. SISTEMA DE PARTIDA: - Verificar motor de partida; - Verificar chave de partida e contatos elétricos; - Medir o nível de tensão e densidade das baterias; - Revisar terminais de baterias (limpeza e aplicação de inibidor de corrosão; - Monitorar a necessidade de substituição das baterias. PROTEÇÕES DO MOTOR: - Simular eletricamente atuação do termostato de desligamento por alta temperatura d’água; - Simular eletricamente a atuação do pressostato de desligamento por baixa pressão do óleo; - Verificar intercambiador, quando existente; - Verificar a atuação do sensor de sobrevelocidade (parâmetro 65/66 HZ); - Verificar eletricamente a atuação do sensor de baixo nível d’água do radiador - Verificar atuação da válvula de fluxo d’água do intercambiador quando existente. VERIFICAÇÕES ELÉTRICAS: - Medição dos valores de corrente e tensão nos regimes de operação do retificador (carga e flutuação); - Reaperto dos cabos da bazeta do gerador; - Verificação das conexões e medições dos sensores do motor; - Verificação das conexões dos cabos de comando e reaperto; - avaliação das indicações das medições no display do controlador; - Verificar condições do sistema de aterramento. OUTRAS VERIFICAÇÕES: - Verificar ruídos estranhos e/ou anormais do motor; - Verificar tensão, desgaste e vida útil das correias; - Verificar as condições de funcionamento dos instrumentos; - Verificar fiação, estado do sensor e valor ajustado do sistema de pré-aquecimento; - Verificar condições do sistema de aterramento; - Medição dos valores de corrente e tensão nos regimes de operação do retificador (carga e flutuação); - Reaperto dos cabos da bazeta do gerador; - Verificação das conexões e medições dos sensores do motor; - Verificação das conexões dos cabos de comando e reaperto; - avaliação das indicações das medições no display do controlador - Verificar amortecedores de vibrações; - Realizar limpeza do grupo gerador. GERADOR - Verificar estado de conservação e realizar limpeza externa; - Verificar obstrução de passagens de ar internas e externas; - Avaliar a temperatura da carcaça do estator; - Realizar aperto dos terminais de força e de comando na saída do gerador; - Verificar e avaliar vibrações; - Verificar acoplamento, borrachas e aperto dos parafusos; - Realizar lubrificação dos rolamentos (de acordo com o modelo e tabela do fabricante). QUADRO DE COMANDO REGULADOR DE TENSÃO DO GERADOR: - Verificar os ajustes de tensão, ganho e estabilidade do regulador; - Verificar o comportamento dinâmico com carga e sem carga no grupo gerador; - Verificar ajuste de compensação de reativo (quando aplicado em grupos paralelos). REGULADOR DE VELOCIDADE: - Verificar ajustes de frequência, ganho e estabilidade; - Verificar comportamento dinâmico com carga e sem carga; - Verificar medições do sinal emitido pelo sensor magnético (pick-up); - Realizar ajuste da faixa de atuação de sobrevelocidade do motor; - Verificar conexões e contatos elétricos. CARREGADOR DE BATERIAS (RETIFICADOR): - Realizar medições de corrente em carga e flutuação; - Realizar medições de tensão em carga e flutuação; - Realizar simulação de defeitos no retificador; - Verificar conexões e contatos elétricos. PRÉ-AQUECIMENTO: - Verificar aquecimento no bloco do motor; - Realizar medição da corrente de consumo da(s) resistência(s); - Verificar conexões e contatos elétricos. SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO: - Realizar teste das funções lógicas do quadro de comando e proteções do grupo; - Verificar conexões e contatos elétricos. ALTERNADOR CARREGADOR DE BATERIAS: - Realizar teste de funcionamento; - Realizar medição da tensão e corrente de carga das baterias 5.1.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL Durante a vigência do contrato de 1 (um) ano, a contratada deve realizar ao menos uma vez. - Os itens acessórios (anéis, vedações, juntas, correias etc.), devem fazer parte do orçamento da empresa CONTRATADA e devem ser homologados pelo fabricante. - Drenagem total e adição do óleo lubrificante; - Substituição do filtro de óleo lubrificante; - Substituição do filtro de óleo combustível; - Substituição do filtro de ar; - Substituição da mangueira do pré-aquecimento; - Regulagens das válvulas de admissão e escape com a substituição das juntas das tampas de válvulas; - Substituição de anéis de vedação, arruelas e demais consumíveis necessários; - Inspeção visual e ajuste das correias de transmissão (substituição quando necessário) - Limpeza e manutenção do tanque externo/interno de óleo (retirada do óleo existente, limpeza e abastecimento com combustível novo – incluindo descarte do óleo retirado) - Inspeção visual das mangueiras do sistema do arrefecimento; - Inspeção visual da colmeia do radiador; - Inspeção visual dos sensores magnéticos de rotação do motor; - Inspeção visual do turbocompressor; 5.1.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA 5.1.5. A manutenção corretiva compreende as visitas e verificações após a ocorrência de alguma pane ou mal funcionamento dos equipamentos ou a substituição de componentes danificados necessários ao restabelecimento dos equipamentos às condições normais. 5.1.6. As manutenções corretivas não eliminam a visita mensal a cada equipamento, portanto, devem ocorrer em situações distintas. 5.1.7. Óleos, filtros, aditivos, etc devem ser utilizados somente aqueles homologados pelo fabricante. 5.1.8. As solicitações de Manutenção Corretiva devem ser atendidas no prazo máximo de 4 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e fora do horário comercial. Devendo dispor de meios de comunicação, tais quais Celular, WhatsApp, 0800 que possibilitem uma breve comunicação do ocorrido. 5.1.9. O não atendimento durante o período de quatro horas que ocasionar transtornos e eventuais prejuízos sofridos pela CONTRATANTE decorrentes do não atendimento ao chamado de emergência implicará em possíveis ressarcimentos, penalizações e multas por descumprimento contratual. 5.1.10. Quando houver parada programada pela concessionária de Luz Local nas cidades de Itirapina e ou São Carlos a CONTRATADA será acionada para realização de testes de funcionamento do Grupo Gerador, esse acionamento não fará parte das manutenções mensais.

Local e horário da prestação dos serviços

  - Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: Avenida Trabalhador São-carlense, 400 – Centro – São Carlos/SP (Área 1), Avenida João Dagnone, 1100
Jd. Santa Angelina - CEP 13563-120 - São Carlos – SP (Área 2) e Rodovia Domingos Inocentini, Km 13 – Represa do Lobo – Itirapina  (CRHEA).

  - Os serviços serão prestados no seguinte horário: Segunda a Sexta-feira - Das 8h às 12h das 14h às 18h.

Materiais a serem disponibilizados

  - Para a perfeita execução dos serviços, o CONTRATADO deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

  - O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

  - Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.

Informe quem serão os gestores e fiscais do contrato

É obrigatório para todos os serviços.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

É importante que saibam o quanto vocês esperam gastar com esse serviço, além de mostrar que fizeram o ETP com cautela, nos ajuda a comparar com a efetiva e formal pesquisa de preços para o Pregão